月形町農業集落排水設備工事指定業者　殿

月形町農林建設課長　

月形町農業集落排水設備工事の調査、設計及び施行は、町が指定する排水設備工事業者でなければ行うことができません。つきましては、下記のとおり必要な事項を定めておりますので、内容確認のうえ対応をお願いします。
また、詳細については、月形町農業集落排水処理施設管理条例、月形町農業集落排水処理施設管理条例施行規則及び形町農業集落排水設備工事指定業者に関する規則を確認ください。
記
１　指定業者に関すること
（１）業者指定の有効期間について
　　　４月１日から２年間
　　　※年度途中の登録は、その指定期間（２年以内）の３月３１日まで。
（２）指定業者の移動等があった際の手続きについて
　　　営業権の譲渡、責任技術者の移動があったときは、町の承認が必要です。また、店舗の移転、営業の廃止、組織の変更、代表者に移動があったときは、町へ届出が必要です。

２　厳守事項
（１）工事関係
　　①分流式下水道（雨水は流さないこと）
　　　※道路側溝への排水等は別途届出が必要です。
　　②工事の補償
　　　指定業者は、工事検査後、１年以内に破損箇所等が発生したときは、町長の定める期間内に責任を持って改修・修繕すること。
　　③排水設備の接続方法及び内径
　　　ア　町の設置したます（公共ます）に固着させること。
　　　イ　排水設備を公共ますに固着させるときは、処理施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、下水道法施行令（昭和３４年政令第１４７号）第８条に規定する基準によること。
　　　ウ　水を排除すべき排水管の内径は、１００ｍｍとする。
　　④排水設備等の確認申請
　　　排水設備等の新設等は、その計画が下水道法施行令（昭和３４年政令第１４７号）第８条に規定する排水設備の設置及び構造の技術上の基準に適合するものとし、農業集落排水施設設備確認申請書（様式第１号）の提出すること。（変更時も同じ）
　　　※添付書類（町長が必要でないと認めたときは、ウ、エ図面は省略可。）
　　　ア　見取図
　　　イ　平面図
　　　ウ　縦断面図
　　　エ　構造詳細図
　　　オ　工事見積書
　　⑤工事着手
　　　町の確認日から７日以内に工事に着手すること。
　　⑥工事施行
　　　排水設備等を処理施設、他人の排水設備に固着させるときは、町の立会が必要です。
　　⑦排水設備等工事の検査
　　　排水設備等の新設等の工事が完了したときは、直ちに農業集落排水施設設備完了届（様式第３号）を届出し検査を受ること。

（２）使用開始等の届出
　　使用を開始する時（休止、廃止、再開）は、農業集落排水施設設備使用開始（再開）届（様式第６号）又は農業集落排水施設設備使用休止（廃止）届（様式第７号）が必要です。

（３）その他
　　①除外施設の設置
　　　継続して次の各号に掲げる汚水（水洗便所から排出される汚水を除く。）を処理施設に排除する者は、除外施設を設けるか必要な措置し、除害施設設置等申請書（様式第４号）の提出が必要です。
　　　ア　その水質が下水道法第１２条の２第２項で定める基準に適合しない汚水
　　　イ　その水質（前号に規定する汚水を除く。）が次に定める基準に適合しない汚水
　　　　・温度　４５度未満
　　　　・アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量　１Ｌにつき３８０ｍｇ未満
　　　　・水素イオン濃度　水素指数５を超え９未満
　　　　・生物化学的酸素要求量　１Ｌにつき５日間に６００ｍｇ未満
　　　　・浮遊物質量　１Ｌにつき６００ｍｇ未満
　　　　・ノルマルヘキサン抽出物質含有量
　　　　　ａ　鉱油類含有量　１Ｌにつき５ｍｇ以下
　　　　　ｂ　動植物油脂類含有量　１Ｌにつき３０ｍｇ以下
　　　　・　窒素含有量　１Ｌにつき２４０ｍｇ未満
　　　　・　リン含有量　１Ｌにつき３２ｍｇ未満
　　②悪質汚水の排除の開始等の届出
　　　下水道法施行令（昭和３４年政令第１４７号）第２４条の５第１項に定める水質の汚水を排除するときは、あらかじめ、その量及び水質を町へ悪質汚水排除開始等届（様式第５号）を届出すること（変更、廃市、休止、再開も同じ）。